杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：杭州丰海生物科技有限公司

编制单位：浙江省工业环保设计研究院有限公司

二O二三年五月

目录

第一部分：建设项目竣工环境保护验收监测报告

第二部分：验收意见及签到单

第三部分：其他需要说明的事项

# 第一部分：建设项目竣工环境保护验收监测报告

杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目（废气、废水、噪声部分）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：杭州丰海生物科技有限公司

编制单位：浙江省工业环保设计研究院有限公司

二O二三年五月

| 建设单位： | 杭州丰海生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 建设单位法人代表： | 李海峰 |
| 编制单位： | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |
| 编制单位法人代表： | 刘福奇 |
| 项目负责人： | 陈悦 |

| 建设单位：杭州丰海生物科技有限公司 | 编制单位：浙江省工业环保设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15868462973 | 电话：15797899978 |
| 传真：- | 传真：- |
| 邮编：311100 | 邮编：330009 |
| 地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1378号1幢D301室 | 地址：浙江省杭州市西湖区教工路149号 |

# 表一

| 建设项目名称 | 杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州丰海生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1378号1幢D301室 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022.6 | 开工建设时间 | 2022.12 |  |  |
| 调试时间 | 2023.2 | 验收现场监测时间 | 2023.2.24~2.25 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 杭州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 5.1万元 | 比例 | 1.7% |
| 实际总概算 | 300万元 | 环保投资 | 4.2万元 | 比例 | 1.4% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018修订）》，中华人民共和国主席令第二十四号，2018.12.29起施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》，中华人民共和国主席令第七十号，2018.1.1起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国主席令第四十号，2020.9.1起施行； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018修订）》，中华人民共和国主席令第二十四号，2018.12.29起施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1实施； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017.11.20实施； （9）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修正）》，省政府令第288号颁布，浙江省政府令第364号修订，2018.1.22修订； （10）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省第十届人民代表大会常务委员会第四次会议，2003.6.27通过；第十届浙江省人大常委会，2016.5.27修订； （11）《浙江省水污染防治条例》，第十一届浙江省人大常委会第六次会议通过，浙江省第十一届人大常务委会公告第11号公布修改，2013.12.19；浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号修改，2017.11.30； （12）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会第二十四次会议通过，2022年9月29日浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议修订通过，2023年1月1日正式施行。 （13）《建设项目竣工验收环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部公告2018年第9号，2018.5.15； （14）《杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目环境影响登记表》，浙江省工业环保设计研究院有限公司，2022.6； （15）《浙江省杭州市余杭区“区域环评+环境标准”改革环境影响评价文件承诺备案受理书》，编号：杭环余改备2022-22号，2022.6.1； （16）《杭州丰海生物有限公司新建实验室项目检测报告》（华标检（2023）H第02275号），浙江华标检测技术有限公司； （17）杭州丰海生物科技有限公司的生产统计资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 建设项目废水主要为实验室后道清洗废水、生活污水，生活污水经化粪池预处理，实验室后道清洗水经杭师大科技园一期废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，由余杭污水处理厂统一处理。废水纳管标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，其中氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1的污染物间接排放限值。项目废水最终经余杭污水处理厂处理达标后排放。余杭污水处理厂尾水排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（其中CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准），具体标准见表1-1~1-2。 表1-1 《污水综合排放标准》单位：mg/L，除pH 污染物; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 石油类. 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 35（*）; 8（*）; 20. 注：氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1的污染物间接排放限值. 表1-2污水处理厂出水标准 单位：mg/L，除pH 指标; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 总磷; SS. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; --; 10; --; --; 10. 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准; --; 40; --; 2（4）①; 0.3; --. 注：①括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 2、废气 建设项目试剂开盖取液等操作产生的非甲烷总烃、甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”。 表1-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值 mg/m3. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; /; /; /; 周界外浓度最高点; 4.0. 甲醇; /; /; /; 周界外浓度最高点; 12. 3、噪声 建设项目夜间不生产，昼间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准见表1-4。 表1-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 标准限值 类别; 昼间（dB）. 3类; 65. |

# 表二

2.1 工程建设内容 项目名称：杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目 建设性质：新建 建设单位：杭州丰海生物科技有限公司 建设地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1378号1幢D301室 总投资：300万元 劳动组织：劳动定员4人，实行两班制，生产时间为8:45~12:00，13:30~18:00，年生产235天，不设员工食堂、员工宿舍 杭州丰海生物科技有限公司于2016年08月17日成立，范围包括：生物试剂、化工原料的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售等。因企业发展需要，租用杭州师范大学科技园发展有限公司位于余杭区仓前街道文一西路1378号1幢D301室的实验室，购买离心机、PCR仪、电泳仪、电转化仪等设备进行实验研究。主要研究大肠杆菌的扩增、PCR检测阳性克隆菌株、菌株DNA片段性质等，实验所得数据以实验报告形式保存，用于论文编纂。项目不涉及中试及中试规模以上生产，不涉及生物医药研发，实验操作步骤在超净工作台进行，不涉及生物安全风险。 企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目环境影响登记表》，于2022年6月1日取得浙江省杭州市余杭区“区域环评+环境标准”改革环境影响评价文件承诺备案受理书（编号：杭环余改备2022-22号）。 2.2项目主要生产设备 建设项目主要生产设备情况见表2-1。 表2-1 建设项目主要生产设备情况表 序号; 设备名称; 型号; 环评审批数量（台）; 实际数量; 变化情况. 1; 离心机; Sigma3k-30; 1; 1; +0. 2; Beckman; 1; 1; +0. 3; Sigma; 1; 1; +0. 4; PCR仪; ABI; 3; 3; +0. 5; Tecan; 3; 3; +0. 6; 立式蒸汽灭菌器; --; 1; 1; +0. 7; 鼓风干燥箱; --; 1; 1; +0. 8; 电泳仪; --; 2; 2; +0. 9; 冰箱; 4度; 6; 6; +0. 10; -20度; 2; 2; +0. 11; -80度; 2; 2; +0. 12; 电转化仪; --; 2; 2; +0. 13; 显微镜; --; 1; 1; +0. 14; 荧光定量PCR; --; 1; 1; +0. 15; 凝胶成像系统; --; 1; 1; +0. 16; 紫外分光光度计; --; 1; 1; +0. 17; 超净工作台; --; 1; 1; +0. 由表2-1可见，项目实际引入的生产设备种类、数量在环评审批范围内。 2.3项目原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2建设项目主要原辅材料消耗情况表 序号; 物料名称; 规格; 单位; 环评审批消耗量; 2022年12月~2023年1月消耗量; 折满负荷年消耗量. 1; 95%乙醇; 500ml玻璃瓶装; kg/a; 11.85; 0.95; 11.4. 2; 甲醇（100%纯）; 500ml玻璃瓶装; kg/a; 1.98; 0.165; 1.98. 3; 冰乙酸（100%纯）; 500ml玻璃瓶装; kg/a; 2.623; 0.218; 2.616. 4; Tris（缓冲液）; 500g塑料瓶装; kg/a; 1.0; 0.08; 0.96. 5; 琼脂糖; 100g塑料瓶装; kg/a; 0.3; 0.025; 0.3. 6; 琼脂粉; 500g塑料瓶装; kg/a; 2.5; 0.2; 2.4. 7; 高保真酶; 500ul塑料管装; kg/a; 0.5; 0.04; 0.48. 8; 蛋白胨; 500g塑料瓶装; kg/a; 2.5; 0.205; 2.46. 9; 酵母粉; 500g塑料瓶装; kg/a; 2.5; 0.2; 2.4. 10; Taqmix; 1ml离心管装; kg/a; 0.1; 0.008; 0.096. 11; NaCl; 500g塑料瓶装; kg/a; 2.5; 0.207; 2.484. 12; 葡萄糖; 500g塑料瓶装; kg/a; 5; 0.04; 0.48. 13; 大肠杆菌菌液; 1ml玻璃管装; kg/a; 0.005; 0.0004; 0.0048. 由表2-2可见，建设项目实际使用的原辅材料种类及折算满负荷年耗量与环评基本一致。 2.4项目公用工程 建设项目公用工程实施情况见表2-3。 表2-3建设项目公用工程实施情况表 序号; 名称; 环评审批情况; 实际建设情况; 备注. 1; 给水; 建设项目所租厂房所在厂区生产、生活与消防用水共用一套供水系统，沿厂区四周敷设环状给水管网。; 建设项目所租厂房所在厂区生产、生活与消防用水共用一套供水系统，沿厂区四周敷设环状给水管网。; 与环评一致. 2; 排水; 项目依托租赁实验室内已建排水系统，杭师大科技园内雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理，实验室后道清洗水经杭师大科技园一期废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。; 项目依托租赁实验室内已建排水系统，杭师大科技园内雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理，实验室后道清洗水经杭师大科技园一期废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。; 与环评一致. 3; 供电; 建设项目依托租赁厂房内已建供电系统。; 建设项目依托租赁厂房内已建供电系统。; 与环评一致. 由表2-3可见，建设项目公用工程的实际实施情况与环评基本一致。 2.5水源水平衡 根据调查，建设项目用水来源主要为外购桶装纯水及自来水，根据企业提供资料，项目2022年12月~2023年1月总自来水用水量约4t，折算满负荷后总用水量约48t/a，外购桶装纯水约2t，折算满负荷后总用水量约24t/a。生活污水经化粪池预处理，实验室后道清洗废水经杭师大科技园一期废水处理装置处理后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。项目折算满负荷条件下水平衡图如下。 图2-1 项目折算满负荷水平衡情况图单位:t/a 2.6 劳动组织 本次项目实施后劳动定员4人，实行两班制，生产时间为8:45~12:00，13:30~18:00，年生产235天，不设员工食堂、员工宿舍。 2.7主要工艺流程及产污环节 本项目为生化实验室项目，具体实验步骤如下： （1）培养基配置和灭菌 用蛋白胨、酵母粉、NaCl等配置LB培养基，加入适量去离子水，混匀溶解后，置于250ml玻璃三角瓶，纱布封口后，置于立式蒸汽灭菌器内，121℃保持20分钟，完成灭菌。 （2）大肠杆菌接种和培养 1）一部分灭菌后的液体LB培养基转移入超净工作台，在无菌操作条件下，用无菌接种环将-80℃冰箱内冻存的菌株接种在培养基上，将接种后的培养基在37℃下过夜培养，即为液体菌液。 2）另一部分灭菌后的液体LB培养基，转移入超净工作台，等其温度降至50℃左右，取一次性塑料培养皿，将液体培养基倒在培养皿内，降温后凝固，形成培养基平板。 3）取少量37℃过夜培养的液体菌液，涂布在培养基平板上，在37℃培养箱内过夜培养，培养基平板上形成大肠杆菌平板单菌落。 （3）PCR检测阳性克隆菌株 超净工作台无菌操作条件下，将平板单菌落挑取入PCR管的无菌水中，混匀成菌悬液。取1-2ul菌悬液作为模板，做PCR检测。 加入配置好的PCR检测试剂25μl（包括DNA聚合酶、MgCl2、反应缓冲液等，浓度为2x）、两种引物P1（10μM）、P2（10μM）各2μl、大肠杆菌MG1655的DNA提取物2μl、二次蒸馏水19μl，混匀后离心，进行PCR扩增。（扩增条件：94℃预变性5分钟，94℃变性30秒，54℃退火30秒，72℃延伸10分钟） （4）琼脂糖凝胶电泳检测DNA片段 取1%商品化Tris（缓冲液）、琼脂糖、琼脂粉，配置1%琼脂糖凝胶。用95%的乙醇提取DNA片段，100%的甲醇作为凝胶电泳时的染色剂，100%的冰乙酸作为凝胶电泳时的脱色液，在120V电压下用电泳仪进行对提取的DNA片段进行检测。 2.8项目变动情况 对照《杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目环境影响登记表》环评内容及其备案意见，建设项目实施后建设地点、建设内容、工艺流程、污染防治措施等均与原环评备案内容一致。 2.9总量控制 严格落实污染物排放总量控制措施，使污染物排放总量控制在环评确定的指标内，即主要污染物排放量为废水量64t/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0002t/a。

# 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 3.1.1废水 项目废水主要为生活污水、实验室后道清洗废水。生活污水经化粪池预处理，实验室后道清洗水经杭师大科技园一期废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。 3.1.2废气 项目废气主要包括有机试剂开盖取液废气、乙醇消毒废气。有机试剂开盖取液废气、乙醇消毒废气由离心风机压入静压箱，再经超净工作台配套高效过滤器处理后，在实验室内无组织排放。 3.1.3噪声 项目噪声主要是离心机、干燥箱等高噪声设备运行过程产生的噪声。企业采取以下措施少设备噪声对周围环境的影响。 （1）实验室内采取一定程度的封闭隔音处理； （2）加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。 3.1.4固废 本项目固体废物主要为废化学试剂瓶、实验室废液（蒸汽灭活）、移液枪枪头（乙醇灭活）、一次性橡胶手套（乙醇灭活）、废培养基平板（蒸汽灭活）、超净工作台滤芯、一般包装固废、生活垃圾。 一般包装固废定期交给物资回收单位回收利用；废化学试剂瓶、实验室废液（蒸汽灭活）、移液枪枪头（乙醇灭活）、一次性橡胶手套（乙醇灭活）、废培养基平板（蒸汽灭活）、超净工作台滤芯等危险废物暂存于危险废物贮存间，委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

# 表四

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1.1建设项目环境影响报告表主要结论 浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目环境影响登记表》（2022年5月）的主要结论如下： 杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目的建设符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现状。项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。经预测分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，切实执行建设项目的“三同时”制度，则该项目从环保角度论证是可行的。 4.1.2 审批部门审批决定 杭州市生态环境局的审批意见（杭环余改备2022-22号）对该项目的环评批复主要内容如下： 杭州丰海生物有限公司: 你单位于2022年6月1日提交的申请备案的请示、杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目环境影响登记表、杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目环境影响登记表备案承诺书、信息公开情况说明等材料已收悉，经形式审查，符合受理条件，同意备案。 项目投产前，请你单位按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织环保设施竣工验收。 4.1.3 本项目环评批复及落实情况 本项目环评要求的污染防治措施等情况与实际落实情况详见表4-1。 表4-1 环评批复要求的实际落实情况 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 该项目属新建项目，建设地为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1378号1幢D301室，项目总投资300万元，其中环保投资5.1万元。; 已落实。 该项目为新建项目。建设规模、建设地、建设内容等与环评相符。. 废水; 加强废水污染防治，项目生活污水需经化粪池预处理，实验室后道清洗水经杭师大科技园一期废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网。; 已落实。 项目废水主要为职工生活污水、实验室后道清洗废水。经化粪池预处理，实验室后道清洗水经杭师大科技园一期废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网。 在监测日工况条件下，废水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、总氮、五日生化需氧量、粪大肠菌群检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准的要求，氨氮、总磷监测值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。. 废气; 加强废气污染防治工作。项目有机废气由离心风机压入静压箱，再经超净工作台配套高效过滤器处理后，在实验室内无组织排放。; 已落实。 本项目废气主要包括有机试剂开盖取液废气和乙醇消毒废气。 有机废气由离心风机压入静压箱，再经超净工作台配套高效过滤器处理后，在实验室内无组织排放。 在监测日工况条件下，厂区内无组织废气排放监测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1所规定的特别排放限值要求。厂界无组织废气排放监测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求. 噪声; 加强噪声污染防治，实验室采取一定程度的封闭隔音处理；加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 已落实。 在监测日工况条件下，厂界东、南、西侧昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。由于项目所在厂房北侧紧邻杭州诚恕园宾馆，无法测量北侧厂房边界噪声。. 固废; 加强固废污染防治，固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，尽可能实现资源的综合利用。一般包装固废须定期交给物资回收单位回收利用；废化学试剂瓶等危险废物须委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。; 已落实。 项目固体废物主要为一般包装固废、废化学试剂瓶、实验室废液（蒸汽灭活）、移液枪枪头（乙醇灭活）、一次性橡胶手套（乙醇灭活）、废培养基平板（蒸汽灭活）、超净工作台滤芯、生活垃圾。一般包装固废定期交给物资回收单位回收利用；废化学试剂瓶、实验室废液（蒸汽灭活）、移液枪枪头（乙醇灭活）、一次性橡胶手套（乙醇灭活）、废培养基平板（蒸汽灭活）、超净工作台滤芯等危险废物暂存于危险废物贮存间，委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。. 总量 控制; 严格落实污染物排放总量控制措施，使污染物排放总量控制在环评确定的指标内，即全厂主要污染物CODcr控制在0.002t/a，NH3-N控制在0.0002t/a。; 废水 根据杭州丰海生物科技有限公司实新建实验室项目废水排放量和污染物排入环境的限值（化学需氧量≤35mg/L，氨氮≤2.5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排量： 项目废水主要为生活污水、实验室后道清洗废水，废水年排环境量约64吨，化学需氧量年排环境量为0.002吨，氨氮年排环境量为0.0002吨，符合总量控制标准（杭州丰海生物科技有限公司实验室建设项目年排化学需氧量≤0.002t/a，氨氮≤0.0002t/a）。.

# 表五

5.1 验收监测质量保证及质量控制： 1、随时掌握监测期间工况情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求。 2、监测分析方法采用国家有关部门颁布（或推荐）的标准分析方法，监测人员经过考核并持有上岗证。 3、样品采集、运输、保存参照《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样等。 4、监测数据严格实行三级审核制度。 5.2 监测分析方法 序号; 类别; 监测项目; 分析方法; 分析方法标准号或来源. 1; 废水监测; pH值; 玻璃电极法; GB/T 6920-1986. 2; 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ828-2017. 3; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 4; 悬浮物; 重量法; GB/T 11901-1989. 5; 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB 11893－1989. 6; 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009. 7; 总氮; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ 636-2012. 8; 粪大肠菌群; 酶底物法; HJ 1001-2018. 9; 废气检测; 非甲烷总烃; 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. 10; 甲醇; 气相色谱法; HJ/T 33-1999. 11; 噪声监测; 厂界噪声; 声级计法; GB12348-2008. 5.3 监测仪器 序号; 仪器型号; 仪器名称; 仪器编号; 是否检定/校准. 1; YQ3000-C型; 全自动烟尘（气）测试仪; EQ-89; 是. 2; AWA5688型; 多功能声级计; EQ-247; 是. 3; GC-6890A; 气相色谱仪; EQ-154; 是. 4; /; 笔试酸度计; EQ-237; 是. 5; 722S型; 分光光度计; EQ-40; 是. 6; 新型SSM-6型; 多练过滤器; EQ-50; 是. 7; KHCOD-100型; 自动消解回流仪; EQ-53; 是. 8; JLBG-125型; 红外分光测油仪; EQ-72; 是. 5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中按照总体水样数量，我单位采集了一定比例的平行样；实验室分析过程我单位会使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等方法，并对质控数据分析。 5.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。 5.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 在进行现场测量噪声前，对声级计进行校准是否符合小于等于0.4分贝的要求；测量前后对声级计的灵敏度也需要相应的测定，测量前后灵敏度大于0.5分贝的话，则数据无效。

# 表六

6.1验收监测内容： 表6-1 监测内容表 监测内容; 测点位置名称; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水总排口★A; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、五日生化需氧量、总氮、粪大肠菌群; 监测1周期/天， 4次/周期， 有效监测两天. 废气; 厂区内无组织监控点○B; 非甲烷总烃; 监测1周期/天， 3次/周期， 有效监测两天. 厂区外无组织监控点○C; 非甲烷总烃、甲醇. 噪声; 厂界东▲1; 厂界噪声; 每天昼间监测2次/周期，有效监测两天. 厂界南▲2. 厂界西▲3. 图6-1 废水、无组织废气、噪声检测采样点位 注：★为废水采样点，○为无组织废气采样点，▲为噪声检测点。 由于项目所在厂房北侧紧邻杭州诚恕园宾馆，无法测量北侧厂房边界噪声。

# 表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间气象条件符合监测要求，监测期间满足生产负荷≥75%的监测工况要求，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收监测期间气象参数见表7-1。 表7-1 验收监测期间气象参数 采样日期; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 天气情况. 2023.02.24; 东风; 1.7~2.1; 6.6~6.9; 102.7; 多云. 2023.02.25; 东风; 1.9~2.4; 7.6~11.4; 103.2; 多云. # 7.2验收监测结果 ## 7.2.1 废水 废水监测结果见表7-2。 表7-2废水监测结果 采样日期; 采样点位; 项目名称及单位; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023.02.24; 废水总排口A; pH值* 无量纲; 6.9; 6.8; 6.8; 7.0; 6~9. 化学需氧量mg/L; 178; 225; 193; 214; 500. 悬浮物mg/L; 126; 84; 115; 137; 400. 氨氮mg/L; 8.68; 10.1; 10.6; 7.76; 35. 总磷mg/L; 1.13; 1.23; 1.40; 1.54; 8. 总氮mg/L; 17.7; 21.1; 19.3; 15.7; /. 五日生化需氧量mg/L; 43.9; 50.2; 54.3; 42.7; 300. 粪大肠菌群MPN/L; 1.2×103; 8.7×102; 1.8×103; 7.1×102; /. 样品性状; 微黄、 微浊; 微黄、 微浊; 微黄、 微浊; 微黄、 微浊; /. 2023.02.25; pH值* 无量纲; 7.0; 7.1; 6.9; 6.9; 6~9. 化学需氧量mg/L; 188; 237; 209; 218; 500. 悬浮物mg/L; 95; 110; 121; 90; 400. 氨氮mg/L; 9.07; 11.2; 7.29; 7.85; 35. 总磷mg/L; 1.72; 1.83; 1.94; 1.88; 8. 总氮mg/L; 17.2; 23.4; 16.2; 14.7; /. 五日生化需氧量mg/L; 46.7; 52.0; 57.2; 52.5; 300. 粪大肠菌群MPN/L; 1.3×103; 8.9×102; 1.3×103; 2.1×103; /. 样品性状; 微黄、 微浊; 微黄、 微浊; 微黄、 微浊; 微黄、 微浊; /. 由表7-2可得，监测日工况条件下，废水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮、总磷检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。 7.2.2 废气 厂区内无组织排放废气监测结果详见表7-3，厂区外无组织排放废气监测结果详见表7-4。 表7-3厂区内无组织排放废气监测结果 采样日期; 采样点位; 采样时间; 非甲烷总烃mg/m3; 限值mg/m3. 2023.02.24; 厂区内B; 10:00; 1.60; 20. 10:30; 1.58. 11:00; 1.58. 2023.02.25; 厂区内B; 09:30; 1.54; 20. 10:00; 1.60. 10:30; 1.59. 表7-4厂区外无组织排放废气监测结果 采样日期; 采样点位; 采样时间; 甲醇mg/m3; 非甲烷总烃mg/m3. 2023.02.24; 厂区外C; 10:00; ＜0.5; 1.32. 11:03; ＜0.5; 1.34. 13:10; ＜0.5; 1.39. 2023.02.25; 厂区外C; 09:38; ＜0.5; 1.24. 10:45; ＜0.5; 1.25. 13:04; ＜0.5; 1.28. 注：表中所有“＜xxx”代表该指标为未检出，“xxx”代表该指标的方法检出限。甲醇限值为12mg/m3，非甲烷总烃限值为4.0mg/m3. 由表7-3、7-4可得，厂区内无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1所规定的特别排放限值要求。厂区外无组织排放的非甲烷总烃、甲醇的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 7.2.3 噪声 噪声监测结果详见表7-5。 表7-5噪声监测结果 测点位置及时间; 检测结果LeqdB（A）; 限值dB（A）. 厂界东1（2023.02.24 10:26）; 59; 65. 厂界东1（2023.02.24 14:08）; 57; 65. 厂界南2（2023.02.24 10:33）; 57; 65. 厂界南2（2023.02.24 14:15）; 56; 65. 厂界西3（2023.02.24 10:41）; 58; 65. 厂界西3（2023.02.24 14:23）; 58; 65. 厂界东1（2023.02.25 10:07）; 58; 65. 厂界东1（2023.02.25 13:23）; 58; 65. 厂界南2（2023.02.25 10:14）; 57; 65. 厂界南2（2023.02.25 13:30）; 57; 65. 厂界西3（2023.02.25 10:22）; 56; 65. 厂界西3（2023.02.25 13:39）; 58; 65. 由表7-5可得，厂界东、南、西侧昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。 7.2.4污染物排放总量核算 （1）废水 根据杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目废水排放量和污染物排入环境的限值（化学需氧量≤35mg/L，氨氮≤2.5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排量： 废水年排环境量64吨，化学需氧量年排环境量为0.002吨，氨氮年排环境量为0.0002吨，符合总量控制标准（杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目年排化学需氧量≤0.002t/a，氨氮≤0.0002t/a）。 （2）废气 项目废气主要为有机试剂开盖取液废气（非甲烷总烃、甲醇）、乙醇消毒废气（非甲烷总烃），产生量极少，在实验室内无组织排放，环评未做定量分析。 7.2.5工程建设对环境的影响 杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目符合当地总体规划，符合国家的产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，当地环境质量仍能维持现状。在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的要求后，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 表八

# 8.1验收监测结论 ## 8.1.1环境保护设施调试效果 8.1.1.1废水污染物排放评价 废水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮、总磷检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。 8.1.1.2大气无组织污染物排放评价 监测结果显示：厂区内无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1所规定的特别排放限值要求。厂区外无组织排放的非甲烷总烃、甲醇的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 8.1.1.3噪声污染物排放评价 监测结果显示：厂界东、南、西侧昼间噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 8.1.1.4固体废物排放评价 固废名称; 性质; 环评备案数量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 委托处理单位. #### 废化学试剂瓶; 危险废物; #### 0.5; #### 0.5; 收集后暂存于危险废物贮存间，委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处置. #### 实验室废液（蒸汽灭活）; 危险废物; #### 0.17; #### 0.17. #### 废培养基平板（蒸汽灭活）; 危险废物; #### 0.05; #### 0.05. #### 移液枪枪头（乙醇灭活）; 危险废物; #### 0.05; #### 0.05. #### 一次性橡胶手套（乙醇灭活）; 危险废物; #### 0.15; #### 0.15. #### 超净工作台滤芯; 危险废物; #### 0.2; #### 0.2. #### 一般包装固废; 一般固废; #### 0.02; #### 0.02; 物资公司回收. #### 生活垃圾; 一般固废; #### 0.47; #### 0.47; 当地环卫部门统一清运处理. 8.1.1.6综合结论 杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目已办理环评、审查等手续。污染防治措施基本按照环评及审查意见要求组织落实。验收监测结果显示：该项目厂界东、南、西侧昼间噪声测量值、厂界大气无组织污染物、废水污染物均符合污染物相关排放标准。据此，我公司认为本报告可用于提请建设项目环境保护设施竣工验收。 ## 8.1.2 验收监测建议 （1）健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。 （2）加强废气污染防治，确保废气达标排放。 （3）加强废水污染防治，确保废水达标排放。 （4）加强噪声污染防治，降低噪声污染，确保噪声达标。项目在运行期间，应按环保设施要求。 （5）加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生。 （6）业主应依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。